# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Zakładu Immunologii WUM do założonej funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji, na podstawie dokumentacji projektowej.

- Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Zakładu Immunologii WUM do założonej funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz wykonywanie czynności nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym dostosowanie instalacji wentylacji oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących systemów na potrzeby projektu, dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą pożarowym i sanitarnym.

- Lokalizacja i opis stanu istniejącego

  - Lokalizacja

Do dostosowania przeznaczone są 3 pomieszczenia o nr. 027, 033 i 034 w Zakładzie Immunologii na poziomie niskiego parteru w budynku Apteki Szpitalnej przy ul. Jana Nielubowicza 5 (dawniej ul. Banacha 1a) / Blok „F”  w Warszawie (dz. nr 4 w obrębie 2-03-10) – wg. rysunku.

Lokalizacja budynku Apteki

Lokalizacja pomieszczeń, których wentylacja wymaga przebudowy, w Zakładzie Immunologii w budynku Apteki (blok „F”)

  - Stan istniejący

Budynek (jako całość) jest własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Został wybudowany na potrzeby Uczelni i Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na przełomie 1998 i 1999 roku. Mieści Pracownie Rezonansu Magnetycznego, Aptekę Szpitalną SPCSK, Centrum medyczne WUM oraz zakłady dydaktyczne Uczelni.

Budynek składa się z trzech części A, B1 i B2, z czego konstrukcja części A jest starsza i pochodzi z 1993r. Planowany do przebudowy fragment pierwotnie stanowił część produkcyjną Apteki Szpitalnej. W 2004 roku, po przebudowie adaptacyjnej, pomieszczenia wytwórni przystosowano do nowych potrzeb i przekazano Zakładowi Immunologii WUM.

Ze względu na intensywny rozwój nauki jak również zwiększanie się powierzchni z przeznaczeniem na laboratoria, zatarciu ulega pierwotne przeznaczenie pomieszczeń jak również dekapitalizacja układów mających kilkanaście lat.

Budynek w całości jest podpiwniczony, z czego większość powierzchni najniższej kondygnacji dedykowana jest pomieszczeniom technicznym, natomiast jest tam jeszcze na tyle dużo miejsca, że możliwe jest zlokalizowanie dodatkowych centrali wentylacyjnych. Do tej części budynku prowadzą klatki schodowe oraz szyb technologiczny, pozwalający na wprowadzenie większych urządzeń.

Zamawiający dysponuje dokumentacją inwentaryzacyjną z 2014 roku (*.pdf) i dokumentacją powykonawczą zadań realizowanych w latach późniejszych (*.dwg i *.pdf) (instalacja CO2, przebudowa ok. ¼ pomieszczeń zakładu, instalacja SAP).

  - Sytuacja formalno-prawna

Właścicielem działki nr 4 położonej w dzielnicy Ochota w obrębie 2-03-10 i samego budynku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (Księga Wieczysta nr. KW 147783).

Zamawiający siłami własnymi administruje budynkiem i dysponuje obiektem bez ograniczeń prawnych.

Należy mieć na uwadze, że w budynku znajdują się strefy ograniczonego dostępu i wejście do nich wymaga uzyskania zezwoleń bądź zachowania reżimu sanitarnego.

Budynek nie jest zabytkiem, jak również nie znajduje się w strefie urbanistycznej podlegającej ochronie.

Budynek znajduje się w obszarze A.1.7 U-Z/U-N określonym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ochota-Centrum, wprowadzony Uchwałą Nr LXVI/2058/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009r.

Teren Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi inwestycję celu publicznego z następującymi warunkami :

- maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej (dla terenu w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków) – 1,5;

- maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej (dla terenu w przypadku remontu, przebudowy, modernizacji, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków) – 50%;

- maksymalna wysokość budynków – 15 m;

  - Podstawowe dane techniczne zespołu budynków

Kubatura: 33 577,00 m2

Powierzchnia netto: ok. 8015 m2

Powierzchnia użytkowa : ok. 7719 m2

Kondygnacje nadziemne : podpiwniczenie (kondygnacja techniczna), niski parter, parter, 1 piętro.

Wysokość kondygnacji nadziemnych : na kondygnacji piwnicznej 3,06, między wykończoną podłogą a stropem, niskiego parteru 3,26m oraz na pozostałych użytkowych 2,96m

  - Rozwiązania techniczne i instalacje

Budynek A w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu Immunologii posiada konstrukcję szkieletową, żelbetową, wylewaną o czterech kondygnacjach użytkowych i maszynowni. Szkielet budynku oparty jest na siatce słupów 6,0x9,0. Usztywnienie konstrukcji stanowią ściany klatek schodowych K1 i K2, ściana konstrukcyjna ceglana grub. 25cm wzdłuż osi „F” oraz szyby 5-ciu dźwigów towarowych.

Elementy konstrukcyjne budynku A

Słupy 			– żelbetowe wylewane 40x40cm

Podciągi 		– żelbetowe wylewane o wymiarach 40x50 i 30x20 przy dźwigach

Stropy 	– ceramiczne gęstożebrowe typu Ackermana wzmocnione dodatkowymi żebrami pod ściankami działowymi lub na fragmentach stropu gdzie przewidywano zwiększone obciążenie. Fragmenty stropów wylewane zwłaszcza w pasach szachtów instalacyjnych, przysłupowych.

Stropodach 	– wentylowany z prefabrykowanych płyt korytkowych opartych na ściankach ceglanych ażurowych. Ocieplenie stanowi 18cm wełny mineralnej.

Fundamenty 	– stopy i ławy fundamentowe żelbetowe wylewane wg. projektu 1993r.

Ściany piwnic 	– murowane z cegły pełnej grub. 38 i 51cm, zabezpieczone izolacją typu ciężkiego (2 x papa) i obmurowanie ścianką dociskową z cegły pełnej grub. 12cm.

Ściany kontr. wewn.	– ściany klatek schodowych K1, K3, K4 i K5, oraz ściana usztywniająca w osi „F” ceglana grubości 25cm (w piwnicach 38cm) z cegły pełnej. Ściany klatki schodowej K2 – żelbetowe grubości 25cm.

Ściany osłonowe 	– warstwowo, ocieplone. Od wewnątrz – grub. 25cm z cegły kratówki, ocieplone na zewnątrz styropianem grubości 6cm obmurowane cegłą kratówką grubości 12cm.

Nadproża 		– żelbetowe, wylewane,

Uwaga! Zamawiający nie dysponuje Projektem Konstrukcyjnym Zamiennym z 1996/1997r oraz pierwotnym z 1993r.

poprzedzonej inwentaryzacją istniejących systemów wentylacji we wskazanych pomieszczeniach

Ponadto w budynku występują następujące instalacje :

Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie budynków jest realizowane z węzła cieplnego z zasilaniem z sieci miejskiej,

Instalacja wody ciepłej i zimnej, cyrkulacyjnej i hydrantowej

Instalacja gazów technicznych – lokalnie rozprowadzony układ CO2 zasilanego z butli zewnętrznie umiejscowiony, w budynku obecna jest również instalacja tlenu medycznego.

Instalacja energetyczna – zasilenie dwustronne (dwie sekcje) z rozdzielni zdawczo-odbiorczej 15kV. Jako rezerwowe trzecie źródło zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy ok. 150kVA dla szczególnie ważnych odbiorników takich jak zamrażarki wysokiego chłodzenia i urządzenia technologiczne oraz systemy bezpieczeństwa budynku.

Instalacja elektryczna i oświetleniowa – budynek wyposażony w instalację oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych, oświetlenia miejscowego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Instalacje teletechniczne – budynek wyposażony w instalację LAN, kontrolę dostępu (Andover Continuum – karty Mifare), włamania i napadu, lokalnych układów AV, domofonową i systemu sygnalizacji pożaru (Schrack podłączony do centralnego systemu zarządzania systemami pożaru, przebudowa zakończona w 2016 roku) ;

Instalacja BMS : Instalacja BMS budynku firmy Honeywell opartej na 7 sterownikach EXCEL 500, nie pozwala na rozbudowę. Układ obejmuje monitoring istniejących central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych. Zamawiający posiada drugi system na terenie Kampusu Banacha oparty na platformie programowej StruxureWare 1.9. firmy Schneider Electric, z którym instalacja ma być kompatybilna.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – W obrębie Zakładu Immunologii stwierdzono: brak sprawności niektórych układów wentylacyjnych, część wydzielonych pomieszczeń ma tylko nawiew lub wyciąg, układy wentylacji nie są zbilansowane i występują niekontrolowane nadciśnienia i podciśnienia w pomieszczeniach; w pomieszczeniach występują mieszane układy wentylacji (grawitacyjne i mechaniczne) lub dwa odrębne układy nawiewno-wywiewne zapewniają wentylację w jednym pomieszczeniu. W zakresie instalacji chłodniczej, funkcjonują w budynku rozproszone układy klimatyzacji (typu split) w wybranych pomieszczeniach.

Rzut kondygnacji objętej przebudową instalacji wentylacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego opisu i może stanowić dla Projektanta wyłącznie materiał pomocniczy.

Wykonawca projektu, winien przeprowadzić wizję lokalną w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

- Zakres prac projektowych

Zadaniem projektanta jest wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń o nr. 027, 033 i 034 w Zakładzie Immunologii w budynku Apteki do zakładanych funkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej wentylacji, dostosowując pomieszczenia do obowiązujących przepisów. Projekt winien być uzgodniony z rzeczoznawcą p. poż. i sanitarnym.

Rozwiązania na etapie projektowania wymagają akceptacji Zamawiającego.

Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę:

- istniejące urządzenia znajdujące się w przebudowywanych pomieszczeniach, do których należy doprowadzić instalację wentylacji – wykaz urządzeń znajduje się w załączniku nr 2

- przeznaczenie pomieszczeń,

- przechowywane substancje chemiczne w pomieszczeniu 034 wraz z ich ilościami – w tym łatwopalne  - wykazy znajdują się w załączniku nr 3. Aktualne wykazy zostaną przekazane w trakcie realizacji zadania,

- zagrożenia jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach objętych zadaniem, a zwłaszcza 034 i 033

- zasady pracy w pomieszczeniach poddanych dostosowaniu:

Pom. 34: przechowywane są odczynniki chemiczne, w pom. znajduje się dygestorium, w którym na stałe zainstalowana jest waga oraz mieszadło i pH-metr, służące do odważania lub przygotowywania odczynników szczególnie niebezpiecznych, głównie cytostatyków. W przypadku, gdy używane substancje nie są niebezpieczne, czynności te można wykonać przy pomocy pozostałych wag i pH-metru, znajdujących się poza obszarem dygestorium. Z uwagi na brak miejsca w pom. w jednej chwili powinna przebywać 1 osoba. Jeśli praca ma charakter niebezpieczny, w pomieszczeniu nie powinny przebywać żadne inne osoby, poza wykonująca naważkę lub bufor. Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty pod kontrolą dostępu (drzwi z szybą). Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

Pom. 33: znajdują się tu 2 dygestoria, w których zaplanowano pracę z substancjami (materiałami) niebezpiecznymi lotnymi (głównie bromek etydyny, 2-merkaptoetanol). W pom. zaplanowano także instalację aparatury do obrazowania żeli z ww. substancjami, co powinno pozwolić uniknąć migracji niebezpiecznych materiałów poza to pomieszczenie. Zaplanowano tu pracę dla 2 osób, praca o charakterze nie ciągłym, etapowym. Zarówno w pomieszczeniu 034 jak i 033, z uwagi na szkodliwość używanych materiałów należy zainstalować odpowiednie systemy bezpieczeństwa – wymagane przepisami - chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników np.: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty.  Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

Pom. 27: wykonywana jest tu praca z mikroorganizmami. Przygotowanie hodowli odbywa się w komorze laminarnej (warunki sterylne), następnie bakterie hodowane są w inkubatorach stojących w pomieszczeniu. Zainstalowane są tu 3 takie urządzenia. Z uwagi na brak miejsca, w pomieszczeniu w jednej chwili może przebywać 1 osoba. Komora laminarna, z uwagi na zainstalowany filtr HEPA usuwa zużyte powietrze do pom. Zastosowanie filtra pozwala na bezpieczną pracę w pomieszczeniu przy włączonym urządzeniu. System ten generuje duże ilości ciepła. Pozostałe urządzenia ogrzewają komorę inkubacji do temperatury 37 stopni, co także przekłada się na dodatkowe dogrzewanie pomieszczenia. Wszystko należy uwzględnić w bilansie energetycznym pomieszczenia. Dostęp do pomieszczenia powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy zastanowić się, czy drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

- obecnie trwającą przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej na aseptyczną pracownię leków cytostatycznych. – projekt instalacji znajduje się w załączniku nr 4

- możliwość przełożenia instalacji będących w kolizji;

- skuteczność istniejących systemów wentylacji i możliwość wykorzystania instalacji istniejącej

- wskazanie dróg transportowych dla dużych urządzeń – dotyczy całego projektu.

Wykonawca jest zobowiązany ustalać z Zamawiającym dobór materiałów oraz rodzaj zastosowanych rozwiązań.

- Zakres opracowania dokumentacji

- Projekt budowlano – wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Przedmiary.

- Kosztorys inwestorski.

Projektant w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dokonać uzgodnień z rzeczoznawcą sanitarnym i pożarowym

Przed wykonaniem projektu należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej w celu dokonania weryfikacji istniejących instalacji pod kątem wykorzystania fragmentów istniejącej instalacji na potrzeby zadania.

- Wytyczne szczegółowe

- Poniższych wytycznych Zamawiającego nie należy traktować jako zamkniętego katalogu.

- Poniższe wymagania i wytyczne służą wyłącznie skróceniu uzgodnień projektowych z Zamawiającym i możliwie najbardziej precyzyjnego określenia oczekiwań wobec rozwiązań materiałowych, technicznych i funkcjonalnych w dokumentacji projektowej.

- Każde odstępstwo od podanych wymagań i wytycznych powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość dokonania odstępstw od poniższych wymagań i wytycznych lub lokalizacji w toku uzgodnień lub ustaleń Projektanta z Zamawiającym.

- Wymagania dla poszczególnych pomieszczeń:

034 (magazynek chemiczny)

- ilość osób przebywających w pomieszczeniu: 1(nie stale)

- zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie (należy przewidzieć, iż w pomieszczeniu mogą znajdować się substancje wybuchowe i łatwopalne - aktualnie brak substancji wybuchowych, pozostałe w załączniku nr 3, aktualny wykaz zostanie przekazany w trakcie realizacji zadania):

- metalowa szafa  - na odczynniki lotne, wentylowana w sposób ciągły (na wyposażeniu) - konieczny wyciąg dostosowany do pracy ciągłej urządzenia - przeciwwybuchowy,

- dygestorium – praca w kontrolowanym środowisku, z materiałami szczególnie niebezpiecznymi (cytostatyki), wentylowana zgodnie z zapotrzebowaniem – sprawdzić przydatność istniejącego wyciągu do pracy z w/w materiałami, dostosować wyciąg do pracy urządzenia, wyciąg ma być przeciwwybuchowy.

- należy zaprojektować odpowiednie systemy bezpieczeństwa chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty.

Prysznic bezpieczeństwa – minimum w wersji do przemywania oczu, w pomieszczeniu nie ma instalacji wod.-kan. (instalacja jest w pomieszczeniach sąsiadujących: nr. 33 oraz pomieszczeniu nr. 32) – zaprojektować instalację do przemywania oczu oraz stacjonarny prysznic bezpieczeństwa (natrysk ratunkowy) zamiennie prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką z wykonaniem zasilania w wodę i odpływem – miejsce ustawienia prysznica do ustalenia z Zamawiającym, jeżeli spełnione będą wymagania zgodnie z przepisami można zastosować prysznic/system wspólny na dwa pomieszczenia (034 i 033);

- regały i półki na odczynniki – w pomieszczeniu znajdują się regały metalowe oraz półki drewniane nad stołem, które należy obniżyć tak, aby była możliwość bezpiecznego zdejmowania (odkładania) odczynników z najwyższej półki i wyposażyć je w metalowe kuwety na odczynniki.

- drzwi do pomieszczenia - nie są szczelne. Istniejące drzwi są skonfigurowane z istniejącą Kontrolą Dostępu.  Należy wymienić drzwi do pomieszczenia 034 na przeszkolone, dla dobrej widoczności osoby przebywającej w tym pomieszczeniu. Nowe drzwi należy skonfigurować z istniejącą KD i układem przewietrzającym pomieszczenie. Należy przewidzieć drzwi wyposażone w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

- w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny

033 (pom. lab. do pracy z mat. lotnymi niebezpiecznymi)

- ilość osób przebywających w pomieszczeniu: 2 (nie stale)

- zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie :

- dygestorium (2 sztuki) – do pracy w kontrolowanym środowisku, z materiałami niebezpiecznymi/toksycznymi/śmierdzącymi (np. Temed, Bromek Etydyny, Beta-merkaptoetanol) zainstalowane dwa urządzenia (szerokość 150cm każde) – zaprojektować 1 wspólny wyciąg na dwa dygestoria dostosowany do urządzeń. Praca dygestoriów powinna zakładać możliwe działanie wspólne wszystkich urządzeń (w pomieszczeniu 33 i 34) lub tylko jednego urządzenia, dostosowując instalację do możliwości ich wykonania w obiekcie – do ustalenia z Zamawiającym. Dygestoria w pomieszczeniu 33 ustawione są na ścianie od strony klatki schodowej.

- zlew – do utylizacji bezpiecznych odpadów płynnych – pozostaje istniejący

- należy zaprojektować odpowiednie systemy bezpieczeństwa chroniące pośrednio lub bezpośrednio pracowników: środki ochrony indywidualnej, prysznic bezpieczeństwa, sorbenty – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania.

- drzwi do pomieszczenia – sprawdzić przydatność istniejących i przewidzieć dostosowane do przepisów, dostęp powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy przewidzieć wyposażenie drzwi w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

- w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny

027 (laboratorium biochemiczne - hodowla bakterii)

- ilość osób przebywających w pomieszczeniu : 1

- zaprojektowanie adaptacji pomieszczenia uwzględniającego funkcję i wyposażenie :

- komora laminarna  - istniejąca, która ma filtr wylotowy HEPA, więc pod kątem bezpieczeństwa (teoretycznie) nie wymaga podłączenia do wentylacji wyciągowej, może to być jednak konieczne ze względu na zyski ciepła, należy dostosować nawiew do potrzeb pomieszczenia.

- inkubator z wytrząsaniem (3 sztuki) – istniejące.

- należy dostosować nawiew do potrzeb pomieszczenia

- drzwi należy dostosować do pomieszczenia i do przepisów, dostęp powinien pozostawać stale zamknięty poprzez drzwi z szybą. Należy przewidzieć wyposażenie drzwi w samozamykacz. Dostęp do pomieszczenia należy ustalić z Zamawiającym podczas projektowania.

- w pomieszczeniu należy zaprojektować wentylację bytową  oraz nawiew kompensacyjny jeżeli zajdzie taka konieczność

- należy przewidzieć, że może wystąpić konieczność zastosowania klimatyzatora dodatkowego w pomieszczeniu – po wykonaniu bilansu zysków ciepła dla pomieszczeń.

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia (027, 033 i 034) należy dostosować do przepisów pożarowych. Do wszystkich urządzeń należy dostosować instalacje elektryczne.

- Wymagania dla systemu sterowania i BMS

- System powinien być w pełni kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego na terenie Kampusu Banacha opartym na platformie programowej StruxureWare 1.9. firmy Schneider Electric.

- System i BMS, oprogramowanie i jego funkcje muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane.

- Dostęp do Systemu powinien być możliwy zarówno z poziomu intranetu, jak i z Internetu,

- System powinien umożliwiać:

  - optymalizację parametrów pracy instalacji w celu zminimalizowania strat czynników energetycznych,

  - oszczędne gospodarowanie czynnikami energetycznymi przy zachowaniu normowych parametrów pracy instalacji i obiektu oraz zapewnienie komfortu pracy użytkownikom obiektu,

  - ingerencję we wszystkie parametry mające wpływ na pracę objętych zakresem urządzeń/instalacji a w szczególności kontrolę i zmiany nastaw parametrów takich jak np. temperatury, harmonogramy pracy instalacji wentylacyjnych, chłodniczych oraz reakcję na stany awaryjne,

  - bieżącą kontrolę parametrów oraz ich zmianę,

- system powinien zapewniać:

  - graficzne odzwierciedlenie punktów pomiarowych i wizualizacje stanów,

  - podgląd i wizualizację wartości mierzonych w czasie rzeczywistym,

  - odczyt i rejestrację trendów,  wyświetlanych na wykresach (w celu porównania na jednym wykresie może być wyświetlonych wiele serii),

  - tworzenie raportów,

  - archiwizację danych,

  - programowanie harmonogramów czasowych z rocznym wyprzedzeniem zarówno dla funkcji włączania oraz wyłączania, jak również wartości analogowych (nastaw itp.),

- system musi zapewnić logowanie wszystkich zdarzeń alarmowych wraz z identyfikacją  zalogowanego operatora i przechowywanie zdarzeń w bazie danych z bezpośrednim podglądem z systemu,

- grafiki powinny być ujednolicone i wykonane w sposób i na zasadach jak w innych obiektach WUM,

System sterowania i BMS instalacji sanitarnych ma spełniać funkcje:

- regulacji:

  - temperatury,

  - ciśnień (jeśli dotyczy),

  - wilgotności (jeśli dotyczy),

  - wydajności (jeśli dotyczy),

- odczytu:

  - działania urządzenia i parametrów odczytywanych przez jego sterownik, jak i sterowniki podsystemów (np. pompy obiegowe, agregaty chłodnicze),

  - temperatury czynnika zasilającego i powrotnego, także na chłodnicę i nagrzewnicę,

  - temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego, wyrzutowego na zewnątrz oraz przed i za wymiennikiem odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych (jeśli dotyczy),

  - strumienia przepływu powietrza (wydajność centrali wentylacyjnej) nawiewu i wyciągu w m³/h,

  - spadku ciśnienia na filtrach w wentylacji, pomiaru różnicy ciśnień na filtrach w centrali (100% punktów) i filtrach końcowych w nawiewnikach (min. 20% punktów), pomiaru różnicy ciśnień na wentylatorach,

- pozostałe:

  - sterownik realizujący sterowanie będzie wyposażony w protokoły komunikacyjne Modbus TCP/IP, BackNET IP, Modbus RTU,

  - sterownik będzie urządzeniem swobodnie programowalnym,

  - sterowniki central wentylacyjnych muszą umożliwiać forsowanie (tymczasowe wymuszanie zmian wartości np. czujników) wszystkich zmiennych.

- Ogólne warunki realizacji Zamówienia

UWAGA: Przed  złożeniem oferty oraz rozpoczęciem projektowania konieczna jest wizja lokalna!!!

- Zmiany niektórych ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie, nie mogą powodować zmiany kwoty kontraktu.

- Ponadto uznaje się, iż pojęcia, które zawarte są w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie  Projektanta.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje narady koordynacyjne, których częstotliwość zależeć będzie od postępu prac.

- Projektant zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.

- Zamawiający wymaga od Projektanta :

- uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technicznych również w zakresie doboru podstawowych urządzeń;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem opinii/zgód realizacyjnych;

- uzyskania opinii rzeczoznawcy sanitarnego i pożarowego (warunki ochrony p. poż. dla 3 pomieszczeń),

- przekazania oryginalnej korespondencji z wszelkimi uzgodnieniami,

- przekazania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w stanie kompletnym (projekty wszystkich branż, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje) na 7 dni przed ostatecznym jej odbiorem w celu weryfikacji przez Zamawiającego,

- umieszczenia w dokumentacji przebudowy informacji powierzchniowych o :

- powierzchni całkowitej (brutto), netto, zabudowy, kubatury w oparciu o PN-ISO 9836:1997

- powierzchni użytkowej z Ustawy z dn. 12. stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (powierzchnia do celów podatkowych)  w formie tabelarycznej

- Wykonawca zobowiązany jest :

- znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami projektowymi oraz robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji projektów oraz w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;

- opracować projekt zgodnie z aktualnymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (przyjmując, że termin ten oznacza zespół pozasystemowych zasad wiedzy dotyczącej procesu budowlanego, wykształconych w drodze wieloletniej praktyki).

- do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi Normy Europejskie, posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności;

- zapewnić, że przy opracowaniu projektu uczestniczyć będą osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności ;

- zapewnić obecność członków zespołu projektowego podczas narad koordynacyjnych i zapewnić komunikację telefoniczną i elektroniczną z każdym członkiem tego zespołu,

- zapewnić czytelność dokumentacji, wykonanie jej w skali umożliwiającej identyfikację szczegółów i właściwe wykonanie robót budowlanych,

- wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań w sposób rzetelny i wyczerpujący,

- uwzględnić uwagi Zamawiającego, które nie będą w sprzeczności z przepisami a które mogą mieć wpływ na funkcjonalność lub koszty zadania,

- zapewnić rzeczywiste sprawdzenie projektów wykonawczych swojego autorstwa przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawców budowalnych,

Uwaga : Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy i wady, które zostaną dostrzeżone w fazie realizacji, odbioru i eksploatacji na skutek zastosowania w dokumentacji nieprawidłowych rozwiązań projektowych.

- Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

- Wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych na żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy Wykonawcy robót (w terminach zgodnie z PZP, jeżeli wyjaśnienia będą konieczne na etapie postępowania przetargowego);

- Uzgadniania (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiającym i Kierownikiem Budowy konieczności wprowadzenia rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonanej dokumentacji projektowej;

- Nadzorowania, aby zakres wprowadzanych zmian, nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a w przypadku gdy wprowadzenie takiej istotnej zmiany okaże się w ocenie projektanta niezbędne – Projektant niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie, jeżeli realizacja będzie wymagała pozwolenia na budowę;

- Opiniowania zgodności z dokumentacją projektową proponowanych zamiennych materiałów budowalnych oraz wszystkich innych elementów zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do wykonania i utrzymania robót w założonym standardzie jakości;

- Uczestniczenia całego zespołu projektowego lub wybranych osób w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy;

- Sporządzenia dodatkowych rysunków, wyjaśnień pisemnych, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne;

- Opiniowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz kart materiałowych sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę robót budowalnych w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do Projektanta;

- Udziału w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiający uzna to za konieczne.

- Wymagania ogólne do dokumentacji

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w ilościach i formatach:

Projekt budowlano-wykonawczy 					- 5 egzemplarzy

Przedmiary robót							- 2 egzemplarze

Kosztorysy inwestorskie						- 2 egzemplarze

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 		- 2 egzemplarze

Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej        	- 1 kpl. na nośniku CD/DVD

Dokumentacja cyfrowa w formatach : *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.PDF, *.ATH.

Strona tytułowa projektów powinna zawierać:

a) nazwę i adres Zamawiającego,

b) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

c) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

d) nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,

e) spis zawartości dokumentacji projektowej

f) nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej z oryginalnymi podpisami,

e) dokładną datę opracowania.

f) nr rewizji  projektu  (ew. części rysunkowej) , chmurka wskazująca lokalizację zmiany i  krótki  opis  zmian w formie tabeli  w  stosunku  do  wersji  poprzedniej (dokumentacja   przekazana   do   zatwierdzenia   po   otrzymaniu i   wprowadzeniu   uwag od Zamawiającego)

Wszystkie strony powinny by opatrzone numeracją, a wydruki podpisane przez Projektantów, Sprawdzających oraz rzeczoznawców.

Dokumentacja Projektu Wykonawczego powinna zawierać m.in.:

- rzuty, przekroje, widoki z wymiarami, powierzchniami, oznaczeniami elementów otwieranych, określeniem rodzajów przeszklenia a także opisami elementów i materiałów wykończenia ścian, sufitów i podłóg (flagi z legendą);

- rysunki detali istotnych szczegółów: przekroje podłużne i poprzeczne połączenia różnych elementów sufitów, podłóg, ścian oraz wszystkie inne detale niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót i koordynacji międzybranżowej;

- schematy instalacyjne - opracowywane w ramach projektów branżowych, w zakresie wynikającym z potrzeb wykonawczych (w tym m.in. schematy systemów wentylacji).

- zestawiania tabelaryczne zwierające m. in.:

- bilanse,

- istotne parametry doboru,

- zestawienia materiałów (w przypadku rur/kanałów również powierzchnie i długości).

Kosztorys wykonawczy szczegółowy powinien być przekazany do Zamawiającego również w wersji elektronicznej w formacie programu NORMA lub dającym się otworzyć bez uszczerbku dla danych merytorycznych programem NORMA (*.ath).

UWAGA: Projekt nie może zawierać nazw własnych. Dokumentacja z nazwami własnymi zostanie zwrócona do poprawy.

- Postanowienia formalne i prawne dotyczące wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dokumentację projektowo – kosztorysową, należy opracować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a w szczególności z niżej wymienionymi przepisami :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332.),

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U poz. 1554 z 2015, Dz.U. poz. 762 z 2013, Dz.U. poz. 462 z 2012), oraz szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r, nr 75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007r. nr 128 poz. 897),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

- Załączniki

Załącznik nr 1 – 	Rzut kondygnacji (pochodzi z inwentaryzacji z 2014 roku).

Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach objętych przebudową

Załącznik nr 3 – 	Wykaz substancji chemicznych przechowywanych w magazynku chemicznym

Załącznik nr 4 –   Projekt Wykonawczy przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej na aseptyczną pracownię leków cytostatycznych obejmujący instalacje sanitarne.

Załącznik nr 5 – 	Inwentaryzacja budowlana z 2014 roku